## Betriebswerte
Nennwerte von Drehstrommotoren
www.aramatic.net
Typische Betriebswerte eines Drehstrommotors (Käfigläufer, 1500U/min, 400V, 50Hz)
Nennleistung | Wirkungsgrad | El.Leistung | Leistungsfaktor | Nennstrom
P | ŋ | Pel | cosφ | IN
kW | % | kW |  | A
0.25 | 66 | 0.37879 | 0.7 | 0.78105
0.37 | 69 | 0.53623 | 0.72 | 1.075
0.55 | 72 | 0.76389 | 0.76 | 1.4508
0.75 | 74 | 1.0135 | 0.78 | 1.8755
1.1 | 75 | 1.4667 | 0.81 | 2.6135
1.5 | 77 | 1.9481 | 0.82 | 3.429
2.2 | 80 | 2.75 | 0.82 | 4.8406
3 | 80 | 3.75 | 0.84 | 6.4436
4 | 82 | 4.878 | 0.84 | 8.382
5.5 | 83 | 6.6265 | 0.85 | 11.2524
7.5 | 85 | 8.8235 | 0.86 | 14.8089
11 | 87 | 12.6437 | 0.86 | 21.2204
15 | 87 | 17.2414 | 0.86 | 28.937
18.5 | 88 | 21.0227 | 0.86 | 35.2834
22 | 89 | 24.7191 | 0.87 | 41.0103
30 | 90 | 33.3333 | 0.87 | 55.3017
37 | 90 | 41.1111 | 0.87 | 68.2055
45 | 91 | 49.4505 | 0.88 | 81.1088
55 | 91 | 60.4396 | 0.88 | 99.1329
75 | 91 | 82.4176 | 0.88 | 135.1813
90 | 92 | 97.8261 | 0.88 | 160.4543
Individuelle Berechnung (blaue Felder ausfüllen)
4 | 80 | 5 | 0.84 | 8.5915
Bei Kleinaggregaten werden oft Motortypen mit Wirkungsgraden von 50% und kleiner eingesetzt
Nachfolgend ein Beispiel eines Herstellers
0.25 | 50 | 0.5 | 0.66 | 1.0935
0.37 | 50 | 0.74 | 0.67 | 1.5942
0.55 | 50 | 1.1 | 0.68 | 2.3349
0.75 | 50 | 1.5 | 0.69 | 3.1378
Formeln:
Pel=Pmech/ŋ |  |  | P | Nennleistung = Pmech
|  |  | Pel | Elektrische Leistung
Pel=√3*U*I*cosφ |  |  | ŋ | Wirkungsgrad
|  |  | U | Außenleiterspannung
|  |  | I | Außenleiterstrom
|  |  | cosφ | Leistungsfaktor
|  |  | √3 | Verkettungsfaktor
Die Formeln sind bei Stern- und bei Dreiecksschaltung anzuwenden, bei beiden Schaltungsvarianten ist
im 400V-Drehstromnetz die Außenleiterspannung mit 400V einzusetzen.
Leistungsangabe:
Die Leistungsangabe am Typenschild des Motors ist immer die mechanische Leistung an der Welle.
Leistung elektrisch = Leistung mechanisch/Wirkungsgrad
Leistungsfaktor:
Der Leistungsfaktor (cosφ) gibt das Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung an.
Die Angabe am Typenschild ist auf die Nennleistung bezogen, bei geringerer Last verringert sich
auch die Wirkleistung -> Der Leistungsfaktor ist lastabhängig -> bei Teillast ist eine Leistungsberechnung
schwierig da der cosφ nicht bekannt ist.
Haftungsausschluss:
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Tabelle enthält typische Betriebswerte, zur genauen Auslegung sind immer die Herstellerangaben zu verwenden.