## Leitungsdimensionierung
Leitungsdimensionierung
www.aramatic.net
Maximal zulässiger Nennstrom einer Überstromschutzeinrichtung
Nennquerschnitt | max. Absicherung
mm² CU | A
1.5 | 16 | Verlegeart | B
2.5 | 20 | belastete Adern | 3
4 | 25 | Isolierwerkstoff | PVC
6 | 35 | max. Betriebstemperatur | 70°C
10 | 50 | Umgebungstemperatur | 25°C
16 | 63 | Auslösekennlinie | B/C/D
25 | 80
35 | 100
50 | 125
Maximale Leitungslängen ohne Betrachtung der Abminderungsfaktoren
Absicherung | Leitungsquerschnitt | max. Leitungslänge bei 230V | max. Leitungslänge bei 400V
A | mm² | m | m
10 | 1.5 | 28.98 | 50.4
10 | 2.5 | 48.3 | 84
10 | 4 | 77.28 | 134.4
13 | 1.5 | 22.29 | 38.77
13 | 2.5 | 37.15 | 64.62
13 | 4 | 59.45 | 103.38
16 | 1.5 | 18.11 | 31.5
16 | 2.5 | 30.19 | 52.5
16 | 4 | 48.3 | 84
Individuelle Berechnung (blaue Felder ausfüllen)
16 | 4 | 48.3 | 84
Formel
l=(3%Un*A)/(2*I*ρ)
| I | max. Strom (Nennwert der Absicherung)
| Un | Nennspannung
| ρ | spezifischer Widerstand (bei Kupfer ρ=1/56)
| A | Leitungsquerschnitt in mm²
| l | Leitungslänge in m
Spannungsabfall:
In der IEC-Bestimmung 60038 ist festgelegt dass der Spannungsabfall von der Übergabestelle bis zum letzten
Verbrauchsgerät mit 4% der Nennspannung begrenzt sein soll. Wobei 1% von der Übergabestelle bis zur
Zähleinrichtung reserviert ist, bleiben also 3% für die weitere Elektroinstallation.
Haftungsausschluss:
Alle Angaben sind ohne Gewähr.